## EK-4.A
(EK - 4.a) X/1--Aktif(Normal+TersAkım+FSH)-Cycle
Sayaç Seri No |  | : | [7 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Yük Durumu |  |  | Aktif Toplam [W] | Test Cihazıyla Ölçülen | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test |  |  |  |  | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3
No |  |  |  |  | [W] | [W] | [W] |  | [W]
1 | 0.2% | [8 empty] | 10% |  | ü
2 | 0.2% |  | 1t2d | [6 empty] | 10% |  | ü
3 | 0.2% |  | 3t | [6 empty] | 10% |  | ü
4 | 0.2% |  |  | fsh | [5 empty] | 10% |  | ü
5 | 0.2% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 10% |  | ü
6 | 0.2% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 10% |  | ü
7 | 2% | [8 empty] | 1.5% |  | ü
8 | 5% | [8 empty] | 1% |  | ü
9 | 5% | 0,5ind | [7 empty] | 1.5% |  | ü
10 | 5% | 0,8kap | [7 empty] | 1.5% |  | ü
11 | 10% | [8 empty] | 1% |  | ü
12 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
13 | 10% | 0,25ind | [7 empty] | 3.5% |  | ü
14 | 10% | 0,5kap | [7 empty] | 2.5% |  | ü
15 | 10% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
16 | 50% | [8 empty] | 1% |  | ü
17 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
18 | 50% | 0,25ind | [7 empty] | 3.5% |  | ü
19 | 50% | 0,25ind | [7 empty] | 2.5% |  | ü
20 | 50% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
21 | 100% | [8 empty] | 1% |  | ü
22 | 100% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
23 | 100% | 0,25ind | [7 empty] | 3.5% |  | ü
24 | 100% | 0,5kap | [7 empty] | 2.5% |  | ü
25 | 100% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
26 | 120% | [8 empty] | 1% |  | ü
27 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
28 | 120% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
29 | 2% |  | 1t2d | [6 empty] | 1.5% |  | ü
30 | 5% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
31 | 5% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1.5% |  | ü
32 | 5% | 0,8kap | 1td2 | [6 empty] | 1.5% |  | ü
33 | 10% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
34 | 10% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
35 | 10% | 0,25ind | 1t2d | [6 empty] | 3.5% |  | ü
36 | 10% | 0,5kap | 1t2d | [6 empty] | 2.5% |  | ü
37 | 10% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
38 | 50% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
39 | 50% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
40 | 50% | 0,25ind | 1t2d | [6 empty] | 3.5% |  | ü
41 | 50% | 0,5kap | 1t2d | [6 empty] | 2.5% |  | ü
42 | 50% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
43 | 100% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
44 | 100% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
45 | 100% | 0,25ind | 1t2d | [6 empty] | 3.5% |  | ü
46 | 100% | 0,5kap | 1t2d | [6 empty] | 2.5% |  | ü
47 | 100% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
48 | 120% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
49 | 120% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
50 | 120% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
51 | 2% |  | 3t | [6 empty] | 1.5% |  | ü
52 | 5% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
53 | 5% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1.5% |  | ü
54 | 5% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1.5% |  | ü
55 | 10% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
56 | 10% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
57 | 10% | 0,25ind | 3t | [6 empty] | 3.5% |  | ü
58 | 10% | 0,5kap | 3t | [6 empty] | 2.5% |  | ü
59 | 10% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
60 | 50% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
61 | 50% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
62 | 50% | 0,25ind | 3t | [6 empty] | 3.5% |  | ü
63 | 50% | 0,5kap | 3t | [6 empty] | 2.5% |  | ü
64 | 50% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
65 | 100% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
66 | 100% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
67 | 100% | 0,25ind | 3t | [6 empty] | 3.5% |  | ü
68 | 100% | 0,5kap | 3t | [6 empty] | 2.5% |  | ü
69 | 100% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
70 | 120% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
71 | 120% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
72 | 120% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
73 | 2% |  |  | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
74 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
75 | 5% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
76 | 5% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
77 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
78 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
79 | 10% | 0,25ind |  | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
80 | 10% | 0,5kap |  | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
81 | 10% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
82 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
83 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
84 | 50% | 0,25ind |  | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
85 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
86 | 50% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
87 | 100% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
88 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
89 | 100% | 0,25ind |  | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
90 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
91 | 100% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
92 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
93 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
94 | 120% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
95 | 2% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
96 | 5% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
97 | 5% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
98 | 5% | 0,8kap | 1td2 | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
99 | 10% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
100 | 10% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
101 | 10% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
102 | 10% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
103 | 10% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
104 | 50% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
105 | 50% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
106 | 50% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
107 | 50% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
108 | 50% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
109 | 100% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
110 | 100% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
111 | 100% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
112 | 100% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
113 | 100% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
114 | 120% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
115 | 120% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
116 | 120% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
117 | 2% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
118 | 5% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
119 | 5% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
120 | 5% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
121 | 10% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
122 | 10% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
123 | 10% | 0,25ind | 3t | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
124 | 10% | 0,5kap | 3t | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
125 | 10% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
126 | 50% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
127 | 50% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
128 | 50% | 0,25ind | 3t | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
129 | 50% | 0,5kap | 3t | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
130 | 50% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
131 | 100% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
132 | 100% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
133 | 100% | 0,25ind | 3t | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
134 | 100% | 0,5kap | 3t | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
135 | 100% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
136 | 120% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
137 | 120% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
138 | 120% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
Not: Test işlemi vektörel toplama göre işlem yapan bir test cihazıyla yapılmışsa hata oranı, mutlak değer toplamına göre hesaplanarak düzeltilmelidir.

## EK-4.A.TF
(EK - 4.a.TF) DB--Aktif(Normal+TersAkım+FSH)-Cycle
Sayaç Seri No |  | : | [7 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Yük Durumu |  |  | Aktif Toplam [W] | Test Cihazıyla Ölçülen | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test |  |  |  |  | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3
No |  |  |  |  | [W] | [W] | [W] |  | [W]
1 | 0.4% | [8 empty] | 10% |  | ü
2 | 0.4% |  | 1t2d | [6 empty] | 10% |  | ü
3 | 0.4% |  | 3t | [6 empty] | 10% |  | ü
4 | 0.4% |  |  | fsh | [5 empty] | 10% |  | ü
5 | 0.4% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 10% |  | ü
6 | 0.4% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 10% |  | ü
7 | 5% | [8 empty] | 1.5% |  | ü
8 | 10% | [8 empty] | 1% |  | ü
9 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 1.5% |  | ü
10 | 10% | 0,8kap | [7 empty] | 1.5% |  | ü
11 | 20% | [8 empty] | 1% |  | ü
12 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
13 | 20% | 0,25ind | [7 empty] | 3.5% |  | ü
14 | 20% | 0,5kap | [7 empty] | 2.5% |  | ü
15 | 20% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
16 | 50% | [8 empty] | 1% |  | ü
17 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
18 | 50% | 0,25ind | [7 empty] | 3.5% |  | ü
19 | 50% | 0,25ind | [7 empty] | 2.5% |  | ü
20 | 50% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
21 | 100% | [8 empty] | 1% |  | ü
22 | 100% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
23 | 100% | 0,25ind | [7 empty] | 3.5% |  | ü
24 | 100% | 0,5kap | [7 empty] | 2.5% |  | ü
25 | 100% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
26 | 400% | [8 empty] | 1% |  | ü
27 | 400% | 0,5ind | [7 empty] | 1% |  | ü
28 | 400% | 0,8kap | [7 empty] | 1% |  | ü
29 | 5% |  | 1t2d | [6 empty] | 1.5% |  | ü
30 | 10% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
31 | 10% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1.5% |  | ü
32 | 10% | 0,8kap | 1td2 | [6 empty] | 1.5% |  | ü
33 | 20% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
34 | 20% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
35 | 20% | 0,25ind | 1t2d | [6 empty] | 3.5% |  | ü
36 | 20% | 0,5kap | 1t2d | [6 empty] | 2.5% |  | ü
37 | 20% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
38 | 50% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
39 | 50% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
40 | 50% | 0,25ind | 1t2d | [6 empty] | 3.5% |  | ü
41 | 50% | 0,5kap | 1t2d | [6 empty] | 2.5% |  | ü
42 | 50% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
43 | 100% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
44 | 100% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
45 | 100% | 0,25ind | 1t2d | [6 empty] | 3.5% |  | ü
46 | 100% | 0,5kap | 1t2d | [6 empty] | 2.5% |  | ü
47 | 100% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
48 | 400% |  | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
49 | 400% | 0,5ind | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
50 | 400% | 0,8kap | 1t2d | [6 empty] | 1% |  | ü
51 | 5% |  | 3t | [6 empty] | 1.5% |  | ü
52 | 10% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
53 | 10% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1.5% |  | ü
54 | 10% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1.5% |  | ü
55 | 20% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
56 | 20% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
57 | 20% | 0,25ind | 3t | [6 empty] | 3.5% |  | ü
58 | 20% | 0,5kap | 3t | [6 empty] | 2.5% |  | ü
59 | 20% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
60 | 50% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
61 | 50% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
62 | 50% | 0,25ind | 3t | [6 empty] | 3.5% |  | ü
63 | 50% | 0,5kap | 3t | [6 empty] | 2.5% |  | ü
64 | 50% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
65 | 100% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
66 | 100% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
67 | 100% | 0,25ind | 3t | [6 empty] | 3.5% |  | ü
68 | 100% | 0,5kap | 3t | [6 empty] | 2.5% |  | ü
69 | 100% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
70 | 400% |  | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
71 | 400% | 0,5ind | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
72 | 400% | 0,8kap | 3t | [6 empty] | 1% |  | ü
73 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
74 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
75 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
76 | 10% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
77 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
78 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
79 | 20% | 0,25ind |  | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
80 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
81 | 20% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
82 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
83 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
84 | 50% | 0,25ind |  | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
85 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
86 | 50% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
87 | 100% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
88 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
89 | 100% | 0,25ind |  | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
90 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
91 | 100% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
92 | 400% |  |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
93 | 400% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
94 | 400% | 0,8kap |  | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
95 | 5% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
96 | 10% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
97 | 10% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
98 | 10% | 0,8kap | 1td2 | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
99 | 20% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
100 | 20% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
101 | 20% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
102 | 20% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
103 | 20% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
104 | 50% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
105 | 50% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
106 | 50% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
107 | 50% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
108 | 50% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
109 | 100% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
110 | 100% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
111 | 100% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
112 | 100% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
113 | 100% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
114 | 400% |  | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
115 | 400% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
116 | 400% | 0,8kap | 1t2d | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
117 | 5% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
118 | 10% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
119 | 10% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
120 | 10% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1.5% |  | ü
121 | 20% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
122 | 20% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
123 | 20% | 0,25ind | 3t | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
124 | 20% | 0,5kap | 3t | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
125 | 20% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
126 | 50% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
127 | 50% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
128 | 50% | 0,25ind | 3t | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
129 | 50% | 0,5kap | 3t | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
130 | 50% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
131 | 100% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
132 | 100% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
133 | 100% | 0,25ind | 3t | fsh | [5 empty] | 3.5% |  | ü
134 | 100% | 0,5kap | 3t | fsh | [5 empty] | 2.5% |  | ü
135 | 100% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
136 | 400% |  | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
137 | 400% | 0,5ind | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
138 | 400% | 0,8kap | 3t | fsh | [5 empty] | 1% |  | ü
Not: Test işlemi vektörel toplama göre işlem yapan bir test cihazıyla yapılmışsa hata oranı, mutlak değer toplamına göre hesaplanarak düzeltilmelidir.

## EK-4.A.MF
(EK - 4.a.MF) MF--Aktif(Normal+TersAkım)-Cycle
Sayaç Seri No |  | : |  |  |  | Test Tarihi : | ……../…….../……..
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Yük Durumu | Test Cihazıyla Ölçülen | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test |  |  |  | Faz 1
No |  |  |  | [W] | [W]
1 | 0.4% |  |  |  |  | 10% |  | ü
2 | 0.4% |  | t |  |  | 10% |  | ü
3 | 5% |  |  |  |  | 1.5% |  | ü
4 | 10% |  |  |  |  | 1% |  | ü
5 | 10% | 0,5ind |  |  |  | 1.5% |  | ü
6 | 10% | 0,8kap |  |  |  | 1.5% |  | ü
7 | 20% |  |  |  |  | 1% |  | ü
8 | 20% | 0,5ind |  |  |  | 1% |  | ü
9 | 20% | 0,25ind |  |  |  | 3.5% |  | ü
10 | 20% | 0,5kap |  |  |  | 2.5% |  | ü
11 | 20% | 0,8kap |  |  |  | 1% |  | ü
12 | 50% |  |  |  |  | 1% |  | ü
13 | 50% | 0,5ind |  |  |  | 1% |  | ü
14 | 50% | 0,25ind |  |  |  | 3.5% |  | ü
15 | 50% | 0,5kap |  |  |  | 2.5% |  | ü
16 | 50% | 0,8kap |  |  |  | 1% |  | ü
17 | 100% |  |  |  |  | 1% |  | ü
18 | 100% | 0,5ind |  |  |  | 1% |  | ü
19 | 100% | 0,5ind |  |  |  | 3.5% |  | ü
20 | 100% | 0,5kap |  |  |  | 2.5% |  | ü
21 | 100% | 0,8kap |  |  |  | 1% |  | ü
22 | 400% |  |  |  |  | 1% |  | ü
23 | 400% | 0,5ind |  |  |  | 1% |  | ü
24 | 400% | 0,8kap |  |  |  | 1% |  | ü
25 | 5% |  | t |  |  | 1.5% |  | ü
26 | 10% |  | t |  |  | 1% |  | ü
27 | 10% | 0,5ind | t |  |  | 1.5% |  | ü
28 | 10% | 0,8kap | t |  |  | 1.5% |  | ü
29 | 20% |  | t |  |  | 1% |  | ü
30 | 20% | 0,5ind | t |  |  | 1% |  | ü
31 | 20% | 0,25ind | t |  |  | 3.5% |  | ü
32 | 20% | 0,5kap | t |  |  | 2.5% |  | ü
33 | 20% | 0,8kap | t |  |  | 1% |  | ü
34 | 50% |  | t |  |  | 1% |  | ü
35 | 50% | 0,5ind | t |  |  | 1% |  | ü
36 | 50% | 0,25ind | t |  |  | 3.5% |  | ü
37 | 50% | 0,5kap | t |  |  | 2.5% |  | ü
38 | 50% | 0,8kap | t |  |  | 1% |  | ü
39 | 100% |  | t |  |  | 1% |  | ü
40 | 100% | 0,5ind | t |  |  | 1% |  | ü
41 | 100% | 0,25ind | t |  |  | 3.5% |  | ü
42 | 100% | 0,5kap | t |  |  | 2.5% |  | ü
43 | 100% | 0,8kap | t |  |  | 1% |  | ü
44 | 400% |  | t |  |  | 1% |  | ü
45 | 400% | 0,5ind | t |  |  | 1% |  | ü
46 | 400% | 0,8kap | t |  |  | 1% |  | ü
Not: Test işlemi vektörel toplama göre işlem yapan bir test cihazıyla yapılmışsa hata oranı, mutlak değer toplamına göre hesaplanarak düzeltilmelidir.

## EK-4.B
(EK - 4.b) X/1--Aktif(EksikAkım+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No |  | : | [7 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
Test No | Ölçüm yapılan faz | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu | Faz sırası hatası (fsh) | Yük Durumu |  |  | Aktif Toplam* [W] | Test Cihazıyla Ölçülen | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
[6 empty] | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3
[6 empty] | [W] | [W] | [W] |  | [W]
1 | L1 | 5% | [8 empty] | 2% |  | ü
2 | L1 | 10% | [8 empty] | 2% |  | ü
3 | L1 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
4 | L1 | 20% | [8 empty] | 2% |  | ü
5 | L1 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
6 | L1 | 50% | [8 empty] | 2% |  | ü
7 | L1 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
8 | L1 | 120% | [8 empty] | 2% |  | ü
9 | L1 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
10 | L1 | 5% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
11 | L1 | 10% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
12 | L1 | 10% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
13 | L1 | 20% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
14 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
15 | L1 | 50% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
16 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
17 | L1 | 120% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
18 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
19 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
20 | L2 | 10% | [8 empty] | 2% |  | ü
21 | L2 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
22 | L2 | 20% | [8 empty] | 2% |  | ü
23 | L2 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
24 | L2 | 50% | [8 empty] | 2% |  | ü
25 | L2 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
26 | L2 | 120% | [8 empty] | 2% |  | ü
27 | L2 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
28 | L2 | 5% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
29 | L2 | 10% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
30 | L2 | 10% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
31 | L2 | 20% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
32 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
33 | L2 | 50% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
34 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
35 | L2 | 120% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
36 | L2 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
37 | L3 | 5% | [8 empty] | 2% |  | ü
38 | L3 | 10% | [8 empty] | 2% |  | ü
39 | L3 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
40 | L3 | 20% | [8 empty] | 2% |  | ü
41 | L3 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
42 | L3 | 50% | [8 empty] | 2% |  | ü
43 | L3 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
44 | L3 | 120% | [8 empty] | 2% |  | ü
45 | L3 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
46 | L3 | 5% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
47 | L3 | 10% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
48 | L3 | 10% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
49 | L3 | 20% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
50 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
51 | L3 | 50% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
52 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
53 | L3 | 120% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
54 | L3 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
55 | L1 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
56 | L1 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
57 | L1 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
58 | L1 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
59 | L1 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
60 | L1 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
61 | L1 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
62 | L1 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
63 | L1 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
64 | L1 | 5% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
65 | L1 | 10% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
66 | L1 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
67 | L1 | 20% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
68 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
69 | L1 | 50% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
70 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
71 | L1 | 120% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
72 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
73 | L2 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
74 | L2 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
75 | L2 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
76 | L2 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
77 | L2 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
78 | L2 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
79 | L2 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
80 | L2 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
81 | L2 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
82 | L2 | 5% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
83 | L2 | 10% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
84 | L2 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
85 | L2 | 20% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
86 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
87 | L2 | 50% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
88 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
89 | L2 | 120% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
90 | L2 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
91 | L3 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
92 | L3 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
93 | L3 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
94 | L3 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
95 | L3 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
96 | L3 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
97 | L3 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
98 | L3 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
99 | L3 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
100 | L3 | 5% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
101 | L3 | 10% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
102 | L3 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
103 | L3 | 20% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
104 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
105 | L3 | 50% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
106 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
107 | L3 | 120% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
108 | L3 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü

## EK-4.B.TF
(EK - 4.b.TF) DB--Aktif(EksikAkım+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No |  | : | [7 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
Test No | Ölçüm yapılan faz | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu | Faz sırası hatası (fsh) | Yük Durumu |  |  | Aktif Toplam* [W] | Test Cihazıyla Ölçülen | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
[6 empty] | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3
[6 empty] | [W] | [W] | [W] |  | [W]
1 | L1 | 5% | [8 empty] | 2% |  | ü
2 | L1 | 10% | [8 empty] | 2% |  | ü
3 | L1 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
4 | L1 | 20% | [8 empty] | 2% |  | ü
5 | L1 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
6 | L1 | 50% | [8 empty] | 2% |  | ü
7 | L1 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
8 | L1 | 120% | [8 empty] | 2% |  | ü
9 | L1 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
10 | L1 | 5% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
11 | L1 | 10% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
12 | L1 | 10% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
13 | L1 | 20% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
14 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
15 | L1 | 50% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
16 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
17 | L1 | 120% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
18 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
19 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
20 | L2 | 10% | [8 empty] | 2% |  | ü
21 | L2 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
22 | L2 | 20% | [8 empty] | 2% |  | ü
23 | L2 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
24 | L2 | 50% | [8 empty] | 2% |  | ü
25 | L2 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
26 | L2 | 120% | [8 empty] | 2% |  | ü
27 | L2 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
28 | L2 | 5% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
29 | L2 | 10% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
30 | L2 | 10% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
31 | L2 | 20% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
32 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
33 | L2 | 50% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
34 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
35 | L2 | 120% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
36 | L2 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
37 | L3 | 5% | [8 empty] | 2% |  | ü
38 | L3 | 10% | [8 empty] | 2% |  | ü
39 | L3 | 10% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
40 | L3 | 20% | [8 empty] | 2% |  | ü
41 | L3 | 20% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
42 | L3 | 50% | [8 empty] | 2% |  | ü
43 | L3 | 50% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
44 | L3 | 120% | [8 empty] | 2% |  | ü
45 | L3 | 120% | 0,5ind | [7 empty] | 2% |  | ü
46 | L3 | 5% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
47 | L3 | 10% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
48 | L3 | 10% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
49 | L3 | 20% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
50 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
51 | L3 | 50% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
52 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
53 | L3 | 120% |  | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
54 | L3 | 120% | 0,5ind | ters | [6 empty] | 2% |  | ü
55 | L1 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
56 | L1 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
57 | L1 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
58 | L1 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
59 | L1 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
60 | L1 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
61 | L1 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
62 | L1 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
63 | L1 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
64 | L1 | 5% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
65 | L1 | 10% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
66 | L1 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
67 | L1 | 20% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
68 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
69 | L1 | 50% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
70 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
71 | L1 | 120% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
72 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
73 | L2 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
74 | L2 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
75 | L2 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
76 | L2 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
77 | L2 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
78 | L2 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
79 | L2 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
80 | L2 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
81 | L2 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
82 | L2 | 5% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
83 | L2 | 10% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
84 | L2 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
85 | L2 | 20% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
86 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
87 | L2 | 50% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
88 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
89 | L2 | 120% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
90 | L2 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
91 | L3 | 5% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
92 | L3 | 10% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
93 | L3 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
94 | L3 | 20% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
95 | L3 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
96 | L3 | 50% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
97 | L3 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
98 | L3 | 120% |  |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
99 | L3 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
100 | L3 | 5% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
101 | L3 | 10% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
102 | L3 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
103 | L3 | 20% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
104 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
105 | L3 | 50% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
106 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
107 | L3 | 120% |  | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü
108 | L3 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [5 empty] | 2% |  | ü

## EK-4.C.K
(EK - 4.c.K) DB--İndüktif(Normal+TersAkım+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No |  | : | [11 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
Test No | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata
[5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
[5 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | [5 empty] | Sonuç
1 | 0.5% | [11 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
2 | 0.5% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
3 | 0.5% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
4 | 0.5% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
5 | 0.5% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
6 | 0.5% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
7 | 5% | [11 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
8 | 10% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
9 | 10% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
10 | 20% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
11 | 20% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
12 | 20% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
13 | 50% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
14 | 50% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
15 | 50% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
16 | 100% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
17 | 100% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
18 | 100% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
19 | 400% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
20 | 400% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
21 | 5% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
22 | 10% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
23 | 10% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
24 | 20% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
25 | 20% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
26 | 20% | 0,25ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
27 | 50% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
28 | 50% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
29 | 50% | 0,25ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
30 | 100% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
31 | 100% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
32 | 100% | 0,25ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
33 | 400% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
34 | 400% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
35 | 5% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
36 | 10% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
37 | 10% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
38 | 20% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
39 | 20% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
40 | 20% | 0,25ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
41 | 50% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
42 | 50% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
43 | 50% | 0,25ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
44 | 100% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
45 | 100% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
46 | 100% | 0,25ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
47 | 400% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
48 | 400% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
49 | 5% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
50 | 10% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
51 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
52 | 20% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
53 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
54 | 20% | 0,25ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
55 | 50% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
56 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
57 | 50% | 0,25ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
58 | 100% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
59 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
60 | 100% | 0,25ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
61 | 400% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
62 | 400% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
63 | 5% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
64 | 10% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
65 | 10% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
66 | 20% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
67 | 20% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
68 | 20% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
69 | 50% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
70 | 50% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
71 | 50% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
72 | 100% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
73 | 100% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
74 | 100% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
75 | 400% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
76 | 400% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
77 | 5% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
78 | 10% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
79 | 10% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
80 | 20% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
81 | 20% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
82 | 20% | 0,25ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
83 | 50% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
84 | 50% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
85 | 50% | 0,25ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
86 | 100% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
87 | 100% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
88 | 100% | 0,25ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
89 | 400% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
90 | 400% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü

## EK-4.C
(EK - 4.c) X/1--İndüktif(Normal+TersAkım+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No |  | : | [11 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
Test No | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata
[5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
[5 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | [5 empty] | Sonuç
1 | 0.3% | [11 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
2 | 0.3% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
3 | 0.3% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
4 | 0.3% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
5 | 0.3% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
6 | 0.3% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 10% |  | ü
7 | 2% | [11 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
8 | 5% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
9 | 5% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
10 | 10% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
11 | 10% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
12 | 10% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
13 | 50% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
14 | 50% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
15 | 50% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
16 | 100% | [11 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
17 | 100% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
18 | 100% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
19 | 100% | 0,25ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
20 | 120% | 0,5ind | [10 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
21 | 2% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
22 | 5% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
23 | 5% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
24 | 10% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
25 | 10% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
26 | 10% | 0,25ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
27 | 50% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
28 | 50% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
29 | 50% | 0,25ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
30 | 100% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
31 | 100% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
32 | 100% | 0,25ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
33 | 120% |  | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
34 | 120% | 0,5ind | 1t2d | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
35 | 2% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
36 | 5% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
37 | 5% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
38 | 10% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
39 | 10% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
40 | 10% | 0,25ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
41 | 50% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
42 | 50% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
43 | 50% | 0,25ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
44 | 100% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
45 | 100% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
46 | 100% | 0,25ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
47 | 120% |  | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
48 | 120% | 0,5ind | 3t | [9 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
49 | 2% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
50 | 5% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
51 | 5% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
52 | 10% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
53 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
54 | 10% | 0,25ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
55 | 50% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
56 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
57 | 50% | 0,25ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
58 | 100% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
59 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
60 | 100% | 0,25ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
61 | 120% |  |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
62 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
63 | 2% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
64 | 5% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
65 | 5% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
66 | 10% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
67 | 10% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
68 | 10% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
69 | 50% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
70 | 50% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
71 | 50% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
72 | 100% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
73 | 100% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
74 | 100% | 0,25ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
75 | 120% |  | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
76 | 120% | 0,5ind | 1t2d | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
77 | 2% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
78 | 5% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
79 | 5% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
80 | 10% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
81 | 10% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
82 | 10% | 0,25ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
83 | 50% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
84 | 50% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
85 | 50% | 0,25ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
86 | 100% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
87 | 100% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
88 | 100% | 0,25ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2.5% |  | ü
89 | 120% |  | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü
90 | 120% | 0,5ind | 3t | fsh | [8 empty] | 0 |  | 2% |  | ü

## EK-4.D
(EK - 4.d) X/1--İndüktif(EksikAkım)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
Test No | Ölçüm yapılan faz | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
[6 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
[6 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var]
1 | L1 | 5% | [13 empty] | 3% |  | ü
2 | L1 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
3 | L1 | 10% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
4 | L1 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
5 | L1 | 20% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
6 | L1 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
7 | L1 | 50% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
8 | L1 | 120% | [13 empty] | 3% |  | ü
9 | L1 | 120% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
10 | L1 | 5% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
11 | L1 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
12 | L1 | 10% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
13 | L1 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
14 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
15 | L1 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
16 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
17 | L1 | 120% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
18 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
19 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
20 | L2 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
21 | L2 | 10% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
22 | L2 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
23 | L2 | 20% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
24 | L2 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
25 | L2 | 50% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
26 | L2 | 120% | [13 empty] | 3% |  | ü
27 | L2 | 120% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
28 | L2 | 5% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
29 | L2 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
30 | L2 | 10% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
31 | L2 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
32 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
33 | L2 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
34 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
35 | L2 | 120% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
36 | L2 | 120% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
37 | L3 | 5% | [13 empty] | 3% |  | ü
38 | L3 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
39 | L3 | 10% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
40 | L3 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
41 | L3 | 20% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
42 | L3 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
43 | L3 | 50% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
44 | L3 | 120% | [13 empty] | 3% |  | ü
45 | L3 | 120% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
46 | L3 | 5% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
47 | L3 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
48 | L3 | 10% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
49 | L3 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
50 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
51 | L3 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
52 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
53 | L3 | 120% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
54 | L3 | 120% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
55 | L1 | 5% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
56 | L1 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
57 | L1 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
58 | L1 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
59 | L1 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
60 | L1 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
61 | L1 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
62 | L1 | 120% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
63 | L1 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
64 | L1 | 5% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
65 | L1 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
66 | L1 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
67 | L1 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
68 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
69 | L1 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
70 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
71 | L1 | 120% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
72 | L1 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
73 | L2 | 5% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
74 | L2 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
75 | L2 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
76 | L2 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
77 | L2 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
78 | L2 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
79 | L2 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
80 | L2 | 120% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
81 | L2 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
82 | L2 | 5% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
83 | L2 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
84 | L2 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
85 | L2 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
86 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
87 | L2 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
88 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
89 | L2 | 120% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
90 | L2 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
91 | L3 | 5% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
92 | L3 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
93 | L3 | 10% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
94 | L3 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
95 | L3 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
96 | L3 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
97 | L3 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
98 | L3 | 120% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
99 | L3 | 120% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
100 | L3 | 5% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
101 | L3 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
102 | L3 | 10% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
103 | L3 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
104 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
105 | L3 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
106 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
107 | L3 | 120% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
108 | L3 | 120% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü

## EK-4.D.K
(EK - 4.d.K) DB--İndüktif(EksikAkım)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
Test No | Ölçüm yapılan faz | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
[6 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
[6 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri) | [var]
1 | L1 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
2 | L1 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
3 | L1 | 20% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
4 | L1 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
5 | L1 | 50% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
6 | L1 | 100% | [13 empty] | 3% |  | ü
7 | L1 | 100% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
8 | L1 | 400% | [13 empty] | 3% |  | ü
9 | L1 | 400% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
10 | L1 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
11 | L1 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
12 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
13 | L1 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
14 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
15 | L1 | 100% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
16 | L1 | 100% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
17 | L1 | 400% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
18 | L1 | 400% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
19 | L2 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
20 | L2 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
21 | L2 | 20% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
22 | L2 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
23 | L2 | 50% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
24 | L2 | 100% | [13 empty] | 3% |  | ü
25 | L2 | 100% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
26 | L2 | 400% | [13 empty] | 3% |  | ü
27 | L2 | 400% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
28 | L2 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
29 | L2 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
30 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
31 | L2 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
32 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
33 | L2 | 100% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
34 | L2 | 100% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
35 | L2 | 400% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
36 | L2 | 400% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
37 | L3 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
38 | L3 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
39 | L3 | 20% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
40 | L3 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
41 | L3 | 50% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
42 | L3 | 100% | [13 empty] | 3% |  | ü
43 | L3 | 100% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
44 | L3 | 400% | [13 empty] | 3% |  | ü
45 | L3 | 400% | 0,5ind | [12 empty] | 3% |  | ü
46 | L3 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
47 | L3 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
48 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
49 | L3 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
50 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
51 | L3 | 100% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
52 | L3 | 100% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
53 | L3 | 400% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
54 | L3 | 400% | 0,5ind | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
55 | L1 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
56 | L1 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
57 | L1 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
58 | L1 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
59 | L1 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
60 | L1 | 100% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
61 | L1 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
62 | L1 | 400% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
63 | L1 | 400% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
64 | L1 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
65 | L1 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
66 | L1 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
67 | L1 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
68 | L1 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
69 | L1 | 100% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
70 | L1 | 100% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
71 | L1 | 400% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
72 | L1 | 400% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
73 | L2 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
74 | L2 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
75 | L2 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
76 | L2 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
77 | L2 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
78 | L2 | 100% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
79 | L2 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
80 | L2 | 400% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
81 | L2 | 400% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
82 | L2 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
83 | L2 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
84 | L2 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
85 | L2 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
86 | L2 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
87 | L2 | 100% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
88 | L2 | 100% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
89 | L2 | 400% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
90 | L2 | 400% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
91 | L3 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
92 | L3 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
93 | L3 | 20% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
94 | L3 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
95 | L3 | 50% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
96 | L3 | 100% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
97 | L3 | 100% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
98 | L3 | 400% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
99 | L3 | 400% | 0,5ind |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
100 | L3 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
101 | L3 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
102 | L3 | 20% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
103 | L3 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
104 | L3 | 50% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
105 | L3 | 100% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
106 | L3 | 100% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
107 | L3 | 400% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
108 | L3 | 400% | 0,5ind | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü

## EK-4.E
(EK - 4.e) X/1--Kapasitif(Normal+TersAkım+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test |  |  |  |  | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No |  |  |  |  | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var]
1 | 0.3% | [10 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
2 | 0.3% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
3 | 0.3% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
4 | 0.3% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
5 | 0.3% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
6 | 0.3% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
7 | 2% | [10 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
8 | 5% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
9 | 5% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
10 | 10% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
11 | 10% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
12 | 10% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
13 | 50% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
14 | 50% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
15 | 50% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
16 | 100% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
17 | 100% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
18 | 100% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
19 | 100% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
20 | 120% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
21 | 2% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
22 | 5% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
23 | 5% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
24 | 10% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
25 | 10% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
26 | 10% | 0,25kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
27 | 50% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
28 | 50% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
29 | 50% | 0,25kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
30 | 100% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
31 | 100% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
32 | 100% | 0,25kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
33 | 120% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
34 | 120% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
35 | 2% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
36 | 5% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
37 | 5% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
38 | 10% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
39 | 10% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
40 | 10% | 0,25kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
41 | 50% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
42 | 50% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
43 | 50% | 0,25kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
44 | 100% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
45 | 100% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
46 | 100% | 0,25kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
47 | 120% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
48 | 120% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
49 | 2% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
50 | 5% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
51 | 5% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
52 | 10% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
53 | 10% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
54 | 10% | 0,25kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
55 | 50% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
56 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
57 | 50% | 0,25kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
58 | 100% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
59 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
60 | 100% | 0,25kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
61 | 120% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
62 | 120% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
63 | 2% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
64 | 5% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
65 | 5% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
66 | 10% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
67 | 10% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
68 | 10% | 0,25kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
69 | 50% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
70 | 50% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
71 | 50% | 0,25kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
72 | 100% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
73 | 100% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
74 | 100% | 0,25kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
75 | 120% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
76 | 120% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
77 | 2% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
78 | 5% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
79 | 5% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
80 | 10% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
81 | 10% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
82 | 10% | 0,25kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
83 | 50% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
84 | 50% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
85 | 50% | 0,25kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
86 | 100% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
87 | 100% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
88 | 100% | 0,25kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
89 | 120% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
90 | 120% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü

## EK-4.E.K
(EK - 4.e.K) DB--Kapasitif(Normal+TersAkım+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test |  |  |  |  | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No |  |  |  |  | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var]
1 | 0.5% | [10 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
2 | 0.5% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
3 | 0.5% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
4 | 0.5% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
5 | 0.5% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
6 | 0.5% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 10% |  | ü
7 | 5% | [10 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
8 | 10% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
9 | 10% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
10 | 20% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
11 | 20% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
12 | 20% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
13 | 50% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
14 | 50% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
15 | 50% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
16 | 100% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
17 | 100% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
18 | 100% | 0,25kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
19 | 400% | [10 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
20 | 400% | 0,5kap | [9 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
21 | 5% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
22 | 10% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
23 | 10% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
24 | 20% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
25 | 20% | 0,5ikap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
26 | 20% | 0,25kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
27 | 50% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
28 | 50% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
29 | 50% | 0,25kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
30 | 100% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
31 | 100% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
32 | 100% | 0,25kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
33 | 400% |  | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
34 | 400% | 0,5kap | 1t2d | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
35 | 5% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
36 | 10% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
37 | 10% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
38 | 20% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
39 | 20% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
40 | 20% | 0,25kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
41 | 50% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
42 | 50% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
43 | 50% | 0,25kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
44 | 100% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
45 | 100% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
46 | 100% | 0,25kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
47 | 400% |  | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
48 | 400% | 0,5kap | 3t | [8 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
49 | 5% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
50 | 10% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
51 | 10% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
52 | 20% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
53 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
54 | 20% | 0,25kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
55 | 50% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
56 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
57 | 50% | 0,25kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
58 | 100% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
59 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
60 | 100% | 0,25kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
61 | 400% |  |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
62 | 400% | 0,5kap |  | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
63 | 5% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
64 | 10% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
65 | 10% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
66 | 20% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
67 | 20% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
68 | 20% | 0,25kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
69 | 50% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
70 | 50% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
71 | 50% | 0,25kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
72 | 100% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
73 | 100% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
74 | 100% | 0,25kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
75 | 400% |  | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
76 | 400% | 0,5kap | 1t2d | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
77 | 5% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
78 | 10% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
79 | 10% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
80 | 20% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
81 | 20% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
82 | 20% | 0,25kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
83 | 50% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
84 | 50% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
85 | 50% | 0,25kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
86 | 100% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
87 | 100% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
88 | 100% | 0,25kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5% |  | ü
89 | 400% |  | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü
90 | 400% | 0,5kap | 3t | fsh | [7 empty] | 0 |  |  | 2% |  | ü

## EK-4.F
(EK - 4.f) X/1--Kapasitif(EksikAkım)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
| Ölçüm yapılan faz | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif) | Bağlantı hata durumu | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No | [5 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var]
1 | L1 | 5% | [13 empty] | 3% |  | ü
2 | L1 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
3 | L1 | 10% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
4 | L1 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
5 | L1 | 20% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
6 | L1 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
7 | L1 | 50% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
8 | L1 | 120% | [13 empty] | 3% |  | ü
9 | L1 | 120% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
10 | L1 | 5% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
11 | L1 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
12 | L1 | 10% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
13 | L1 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
14 | L1 | 20% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
15 | L1 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
16 | L1 | 50% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
17 | L1 | 120% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
18 | L1 | 120% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
19 | L1 | 120% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
20 | L2 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
21 | L2 | 10% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
22 | L2 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
23 | L2 | 20% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
24 | L2 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
25 | L2 | 50% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
26 | L2 | 120% | [13 empty] | 3% |  | ü
27 | L2 | 120% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
28 | L2 | 5% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
29 | L2 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
30 | L2 | 10% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
31 | L2 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
32 | L2 | 20% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
33 | L2 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
34 | L2 | 50% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
35 | L2 | 120% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
36 | L2 | 120% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
37 | L3 | 5% | [13 empty] | 3% |  | ü
38 | L3 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
39 | L3 | 10% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
40 | L3 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
41 | L3 | 20% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
42 | L3 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
43 | L3 | 50% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
44 | L3 | 120% | [13 empty] | 3% |  | ü
45 | L3 | 120% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
46 | L3 | 5% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
47 | L3 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
48 | L3 | 10% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
49 | L3 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
50 | L3 | 20% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
51 | L3 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
52 | L3 | 50% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
53 | L3 | 120% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
54 | L3 | 120% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
55 | L1 | 5% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
56 | L1 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
57 | L1 | 10% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
58 | L1 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
59 | L1 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
60 | L1 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
61 | L1 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
62 | L1 | 120% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
63 | L1 | 120% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
64 | L1 | 5% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
65 | L1 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
66 | L1 | 10% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
67 | L1 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
68 | L1 | 20% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
69 | L1 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
70 | L1 | 50% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
71 | L1 | 120% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
72 | L1 | 120% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
73 | L2 | 5% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
74 | L2 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
75 | L2 | 10% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
76 | L2 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
77 | L2 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
78 | L2 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
79 | L2 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
80 | L2 | 120% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
81 | L2 | 120% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
82 | L2 | 5% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
83 | L2 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
84 | L2 | 10% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
85 | L2 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
86 | L2 | 20% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
87 | L2 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
88 | L2 | 50% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
89 | L2 | 120% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
90 | L2 | 120% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
91 | L3 | 5% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
92 | L3 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
93 | L3 | 10% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
94 | L3 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
95 | L3 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
96 | L3 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
97 | L3 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
98 | L3 | 120% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
99 | L3 | 120% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
100 | L3 | 5% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
101 | L3 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
102 | L3 | 10% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
103 | L3 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
104 | L3 | 20% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
105 | L3 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
106 | L3 | 50% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
107 | L3 | 120% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
108 | L3 | 120% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü

## EK-4.F.K
(EK - 4.f.K) DB--Kapasitif(EksikAkım)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
| Ölçüm yapılan faz | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif) | Bağlantı hata durumu | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No | [5 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Rc,-Rc) | [var]
1 | L1 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
2 | L1 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
3 | L1 | 20% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
4 | L1 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
5 | L1 | 50% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
6 | L1 | 100% | [13 empty] | 3% |  | ü
7 | L1 | 100% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
8 | L1 | 400% | [13 empty] | 3% |  | ü
9 | L1 | 400% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
10 | L1 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
11 | L1 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
12 | L1 | 20% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
13 | L1 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
14 | L1 | 50% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
15 | L1 | 100% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
16 | L1 | 100% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
17 | L1 | 400% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
18 | L1 | 400% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
19 | L2 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
20 | L2 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
21 | L2 | 20% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
22 | L2 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
23 | L2 | 50% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
24 | L2 | 100% | [13 empty] | 3% |  | ü
25 | L2 | 100% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
26 | L2 | 400% | [13 empty] | 3% |  | ü
27 | L2 | 400% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
28 | L2 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
29 | L2 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
30 | L2 | 20% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
31 | L2 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
32 | L2 | 50% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
33 | L2 | 100% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
34 | L2 | 100% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
35 | L2 | 400% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
36 | L2 | 400% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
37 | L3 | 10% | [13 empty] | 3% |  | ü
38 | L3 | 20% | [13 empty] | 3% |  | ü
39 | L3 | 20% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
40 | L3 | 50% | [13 empty] | 3% |  | ü
41 | L3 | 50% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
42 | L3 | 100% | [13 empty] | 3% |  | ü
43 | L3 | 100% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
44 | L3 | 400% | [13 empty] | 3% |  | ü
45 | L3 | 400% | 0,5kap | [12 empty] | 3% |  | ü
46 | L3 | 10% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
47 | L3 | 20% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
48 | L3 | 20% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
49 | L3 | 50% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
50 | L3 | 50% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
51 | L3 | 100% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
52 | L3 | 100% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
53 | L3 | 400% |  | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
54 | L3 | 400% | 0,5kap | ters | [11 empty] | 3% |  | ü
55 | L1 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
56 | L1 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
57 | L1 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
58 | L1 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
59 | L1 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
60 | L1 | 100% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
61 | L1 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
62 | L1 | 400% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
63 | L1 | 400% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
64 | L1 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
65 | L1 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
66 | L1 | 20% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
67 | L1 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
68 | L1 | 50% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
69 | L1 | 100% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
70 | L1 | 100% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
71 | L1 | 400% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
72 | L1 | 400% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
73 | L2 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
74 | L2 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
75 | L2 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
76 | L2 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
77 | L2 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
78 | L2 | 100% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
79 | L2 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
80 | L2 | 400% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
81 | L2 | 400% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
82 | L2 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
83 | L2 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
84 | L2 | 20% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
85 | L2 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
86 | L2 | 50% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
87 | L2 | 100% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
88 | L2 | 100% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
89 | L2 | 400% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
90 | L2 | 400% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
91 | L3 | 10% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
92 | L3 | 20% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
93 | L3 | 20% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
94 | L3 | 50% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
95 | L3 | 50% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
96 | L3 | 100% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
97 | L3 | 100% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
98 | L3 | 400% |  |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
99 | L3 | 400% | 0,5kap |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
100 | L3 | 10% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
101 | L3 | 20% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
102 | L3 | 20% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
103 | L3 | 50% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
104 | L3 | 50% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
105 | L3 | 100% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
106 | L3 | 100% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
107 | L3 | 400% |  | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
108 | L3 | 400% | 0,5kap | ters | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü

## EK-4.G
(EK - 4.g) X/5--İndüktif+Kapasitif(Normal+Ters+FSH)-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
Test No | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
[5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
[5 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var]
1 | 0.3% | indkap | [12 empty] | 10% |  | ü
2 | 2% | indkap | [12 empty] | 2.5% |  | ü
3 | 5% | indkap | [12 empty] | 2.5% |  | ü
4 | 10% | indkap | [12 empty] | 2.5% |  | ü
5 | 50% | indkap | [12 empty] | 2.5% |  | ü
6 | 100% | indkap | [12 empty] | 2.5% |  | ü
7 | 120% | indkap | [12 empty] | 2% |  | ü
8 | 0.3% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 10% |  | ü
9 | 2% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
10 | 5% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
11 | 10% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
12 | 50% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
13 | 100% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
14 | 120% | indkap | 1t2d | [11 empty] | 2% |  | ü
15 | 0.3% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 10% |  | ü
16 | 2% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
17 | 5% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
18 | 10% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
19 | 10% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
20 | 100% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 2.5% |  | ü
21 | 120% | indkap | 2t1d | [11 empty] | 2% |  | ü
22 | 0.3% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 10% |  | ü
23 | 2% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
24 | 5% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
25 | 10% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
26 | 50% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
27 | 100% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
28 | 120% | indkap |  | fsh | [10 empty] | 2% |  | ü
29 | 0.3% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 10% |  | ü
30 | 2% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
31 | 5% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
32 | 10% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
33 | 50% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
34 | 100% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
35 | 120% | indkap | 1t2d | fsh | [10 empty] | 2% |  | ü
36 | 0.3% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 10% |  | ü
37 | 2% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
38 | 5% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
39 | 10% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
40 | 50% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
41 | 100% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 2.5% |  | ü
42 | 120% | indkap | 2t1d | fsh | [10 empty] | 2% |  | ü

## EK-4.H
(EK - 4.h) X/1--EndeksKayıtTestleri
Sayaç Seri No |  | : | [14 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yük Durumu | Güç Faktörü | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Aktif Yük Durumu | [5 empty] | Ölçü Cihazıyla Ölçülen |  | Toplam Aktif [Wh] | Aktif İlk Endeks (1.8.0) | Aktif Son Endeks (1.8.0) | Aktif Kayıt [Wh] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No | [5 empty] | [W] |  | [W] |  | [W] |  | [W] | [Wh]
1 | 100% | (±P) | cosφ1 |  | (1t2d) | [12 empty] | 1% |  | ü
2 | 100% | (+P) | cosφ1 | [14 empty] | 1% |  | ü
3 | 100% | (-P) | cosφ1 |  | (3t) | [12 empty] | 1% |  | ü
4 | 100% | Q13 | sinφ0,5 | ind | (1t2d) | [12 empty] | 1% |  | ü
5 | 100% | Q24 | sinφ0,5 | kap | (1t2d) | [12 empty] | 1% |  | ü
6 | 100% | Q14 | sinφ0,25 | indkap | [13 empty] | 1% |  | ü
7 | 100% | Q23 | sinφ0,9 | indkap | (3t) | [12 empty] | 3% |  | ü
8 | 100% | Q134 | sinφ0,5 | indkap | (1t2d) | [12 empty] | 1% |  | ü
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yük Durumu | Güç Faktörü | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Ölçü Cihazıyla Ölçülen |  | İndüktif Reaktif [varh] | Kapasitif Reaktif [varh] | Reaktif (Ri+Rc) [varh] | Reaktif Kayıt [varh] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [5 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No | [5 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | [varh]
4 | 100% | Q13 | sinφ0,5 | ind | (1t2d) | [12 empty] | 2% |  | ü
5 | 100% | Q24 | sinφ0,5 | kap | (1t2d) | [12 empty] | 2% |  | ü
6 | 100% | Q14 | sinφ0,25 | indkap | [13 empty] | 7% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 7% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 7% |  | ü
7 | 100% | Q23 | sinφ0,9 | indkap | (3t) | [12 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
8 | 100% | Q134 | sinφ0,5 | indkap | (1t2d) | [12 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
9 | 100% | Q1 | sinφ1 | ind | [13 empty] | 2% |  | ü
10 | 100% | Q4 | sinφ1 | kap | [13 empty] | 2% |  | ü
11 | 10% | Q134 | sinφ1 | indkap | (1t2d) | [12 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
12 | 10% | Q123 | sinφ1 | indkap | (2t1d) | [12 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
13 | 10% | Q14 | sinφ1 | indkap | [13 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
14 | 10% | Q13 | sinφ1 | ind | (1t2d) | [12 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
15 | 10% | Q24 | sinφ1 | kap | (2t1d) | [12 empty] | 2% |  | ü
[6 empty] | ilk endeks |  | son endeks |  | fark
5.8.0 (Ri) | [17 empty] | 2% |  | ü
8.8.0 (Rc) | [17 empty] | 2% |  | ü
Not: Tüm testler 70 dakika süreyle gerçekleştirilecektir.

## EK-4.H.TF
(EK - 4.h.TF) X/1--EndeksKayıtTestleri
Sayaç Seri No |  | : | [11 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yük Durumu | Güç Faktörü | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Aktif Yük Durumu |  |  | Ölçü Cihazıyla Ölçülen |  | Toplam Aktif [Wh] | Aktif İlk Endeks (1.8.0) | Aktif Son Endeks (1.8.0) | Aktif Kayıt [Wh] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [5 empty] | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3
No | [5 empty] | [W] | [W] | [W] | [W] | [Wh]
1 | 200% | (±P) | cosφ1 |  | (1t2d) | [9 empty] | 1% |  | ü
2 | 200% | (+P) | cosφ1 | [11 empty] | 1% |  | ü
3 | 200% | (-P) | cosφ1 |  | (3t) | [9 empty] | 1% |  | ü
4 | 200% | Q1 |  | 0,8ind | [10 empty] | 1% |  | ü
5 | 200% | Q1 |  | 0,5ind | [10 empty] | 1% |  | ü
6 | 200% | Q14 |  | 0,5indkap | [10 empty] | 1% |  | ü
7 | 200% | Q13 |  | 0,5indkap | (2t1d) | [9 empty] | 3% |  | ü
8 | 200% | Q234 |  | 0,5indkap | (2t1d) | [9 empty] | 1% |  | ü
Not: Tüm testler 70 dakika süreyle gerçekleştirilecektir.

## EK-4.H.MF
(EK - 4.h.MF) MF--EndeksKayıtTestleri
Sayaç Seri No |  | : | [5 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yük Durumu | Güç Faktörü | Ölçü Cihazıyla Ölçülen |  | Aktif İlk Endeks (1.8.0) | Aktif Son Endeks (1.8.0) | Aktif Kayıt [Wh] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test
No |  |  |  | [W] | [Wh]
1 | 200% | (±P) | cosφ1 | [5 empty] | 1% |  | ü
2 | 200% | (+P) | cosφ1 | [5 empty] | 1% |  | ü
4 | 200% | 1Bölge | cosφ0,8 | [5 empty] | 1% |  | ü
5 | 200% | 1Bölge | cosφ0,5 | [5 empty] | 1% |  | ü
6 | 200% | 2Bölge | cosφ0,5 | [5 empty] | 2.5% |  | ü
7 | 200% | 3Bölge | cosφ0,5 | [5 empty] | 1% |  | ü
8 | 200% | 4Bölge | cosφ0,5 | [5 empty] | 2.5% |  | ü
Not: Tüm testler 70 dakika süreyle gerçekleştirilecektir.

## EK-4.i,j
(EK - 4.i, EK - 4.j) X/1--Yönler-Aktif/Reaktif-Cycles
Sayaç Seri No : | [6 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
Uygulanan Yük | %100 Yük |  |  | %2 Yük |  |  | X/1=%0,2 / DB=%0,4 Yük
+P (0, 0, 0) | 1 | L1 L2 L3 | +P | 4 | L1 L2 L3 | +P | 7 | L1 L2 L3 | +P
Sonuç
-P (180, 180, 180) | 2 | –L1 –L2 –L3 | -P | 5 | –L1 –L2 –L3 | -P | 8 | –L1 –L2 –L3 | -P
Sonuç
±P (±180,± 180, ±180) | 3 | –L1 L2 L3 | ±P | 6 | L1 L2 -L3 | ±P | 9 | L1 –L2 –L3 | ±P
Sonuç
| %100 Yük |  |  | %5 Yük |  |  | X/1=%0,5 / DB=%1 Yük
+Q (90, 90, 90) | 1 | L1 L2 L3 | +Q | 14 | L1 L2 L3 | +Q | 27 | L1 L2 L3 | +Q
Sonuç
-Q (-90, -90, -90) | 2 | L1 L2 L3 | -Q | 15 | L1 L2 L3 | -Q | 28 | L1 L2 L3 | -Q
Sonuç
±Q (±90, ±90, ±90) | 3 | L1 L2 L3 | ±Q | 16 | L1 L2 L3 | ±Q | 29 | L1 L2 L3 | ±Q
Sonuç
Q1 (87, 30, 3) | 4 | L1 L2 L3 | +P, +Q | 17 | L1 L2 L3 | +P, +Q | 30 | L1 L2 L3 | +P, +Q
Sonuç
Q2 (177, 93, 150) | 5 | –L1 -L2 -L3 | -P, +Q | 18 | –L1 -L2 -L3 | -P, +Q | 31 | -L1 –L2 -L3 | -P, +Q
Sonuç
Q3 (-150, -177, -93) | 6 | –L1 -L2 -L3 | -P, -Q | 19 | –L1 -L2 -L3 | -P, -Q | 32 | -L1 –L2 -L3 | -P, -Q
Sonuç
Q4 (-30, -3, -87) | 7 | L1 L2 L3 | +P, -Q | 20 | L1 L2 L3 | +P, -Q | 33 | L1 L2 L3 | +P, -Q
Sonuç
Q12 (30, 87, 177) | 8 | L1 L2 -L3 | ±P, +Q | 21 | L1 L2 -L3 | ±P, +Q | 34 | L1 L2 -L3 | ±P, +Q
Sonuç
Q23(-177, -93, 150) | 9 | –L1 -L2 -L3 | -P, ±Q | 22 | –L1 -L2 -L3 | -P, ±Q | 35 | -L1 –L2 -L3 | -P, ±Q
Sonuç
Q34 (-93, -150, -3) | 10 | –L1 -L2 L3 | ±P, -Q | 23 | –L1 -L2 L3 | ±P, -Q | 36 | -L1 –L2 L3 | ±P, -Q
Sonuç
Q14 (-3, -30, 87) | 11 | L1 L2 L3 | +P, ±Q | 24 | L1 L2 L3 | +P, ±Q | 37 | L1 L2 L3 | +P, ±Q
Sonuç
Q124 (3, 150, -87) | 12 | L1 -L2 L3 | ±P, ±Q | 25 | L1 -L2 L3 | ±P, ±Q | 38 | L1 –L2 L3 | ±P, ±Q
Sonuç
Q234(93, -177, -30) | 13 | –L1 -L2 L3 | ±P, ±Q | 26 | –L1 -L2 L3 | ±P, ±Q | 39 | -L1 –L2 L3 | ±P, ±Q
Sonuç
NOT: 0 derece, 90 derece ve 180 derece açılarda 3 derece tolerans kullanılarak testler yapılacaktır.

## EK-4.K
(EK - 4.k) X/1--ÖzelDurumTestleri-Aktif-Cycles
Sayaç Seri No |  | : | [9 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Deney Durumu | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Faz yük durumu (f) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Yük Durumu |  |  | Test Cihazıyla Ölçülen | Aktif Toplam [W] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [6 empty] | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3
No | [6 empty] | [W] | [W] | [W] | [W]
1 | 3 Faz (Nötrsüz) | 5% |  | 3f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
2 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% |  | 3f | [7 empty] | ±1,0% |  | ü
3 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5ind | 3f | [7 empty] | ±1,0% |  | ü
4 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5kap | 3f | [7 empty] | ±2,5% |  | ü
5 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% |  | 3f |  | fsh | [5 empty] | ±1,0% |  | ü
6 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5ind | 3f | 3t | [6 empty] | ±1,0% |  | ü
7 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5kap | 3f | 1t2d | [6 empty] | ±2,5% |  | ü
8 | 2 Faz + Nötr | 5% |  | 2f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
9 | 2 Faz + Nötr | 100% |  | 2f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
10 | 2 Faz + Nötr | 100% | 0,5ind | 2f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
11 | 2 Faz + Nötr | 100% | 0,5kap | 2f | [7 empty] | ±2,5% |  | ü
12 | 2 Faz + Nötr | 100% |  | 2f |  | fsh | [5 empty] | ±2,0% |  | ü
13 | 2 Faz + Nötr | 100% | 0,5ind | 2f | 2t | [6 empty] | ±2,0% |  | ü
14 | 2 Faz + Nötr | 100% | 0,5kap | 2f | 1t1d | [6 empty] | ±2,5% |  | ü
15 | 1 Faz + Nötr | 5% |  | 1f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
16 | 1 Faz + Nötr | 100% |  | 1f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
17 | 1 Faz + Nötr | 100% | 0,5ind | 1f | [7 empty] | ±2,0% |  | ü
18 | 1 Faz + Nötr | 100% | 0,5kap | 1f | [7 empty] | ±2,5% |  | ü
19 | 1 Faz + Nötr | 100% | 0,5ind | 1f | 1t | [6 empty] | ±2,0% |  | ü
20 | 1 Faz + Nötr | 100% | 0,5kap | 1f | 1t | [6 empty] | ±2,5% |  | ü
Not : Deneylerde besleme gerilimi %70 Un olarak uygulanmıştır.

## EK-4.K.MF
(EK - 4.k) MF--ÖzelDurumTestleri-Aktif-Cycles
Sayaç Seri No |  | : | [5 empty] | Test Tarihi : | ……../…….../…….....
| Deney Durumu | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Faz yük durumu (f) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Yük Durumu | Test Cihazıyla Ölçülen | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [5 empty] | Faz 1
No | [5 empty] | [W] | [W]
1 | Normal Bağlı | 5% |  | 1f |  |  |  | 1% |  | ü
2 | Normal Bağlı | 100% |  | 1f |  |  |  | 1% |  | ü
3 | Normal Bağlı | 100% | 0,5ind | 1f |  |  |  | 1% |  | ü
4 | Normal Bağlı | 100% | 0,5kap | 1f |  |  |  | 2.5% |  | ü
5 | Normal Bağlı | 100% | 0,5ind | 1f | 1t |  |  | 1% |  | ü
6 | Normal Bağlı | 100% | 0,5kap | 1f | 1t |  |  | 2.5% |  | ü
7 | Faz Nötr Ters Bağlı | 5% |  | 1f |  |  |  | 1% |  | ü
8 | Faz Nötr Ters Bağlı | 100% |  | 1f |  |  |  | 1% |  | ü
9 | Faz Nötr Ters Bağlı | 100% | 0,5ind | 1f |  |  |  | 1% |  | ü
10 | Faz Nötr Ters Bağlı | 100% | 0,5kap | 1f |  |  |  | 2.5% |  | ü
11 | Faz Nötr Ters Bağlı | 100% | 0,5ind | 1f | 1t |  |  | 1% |  | ü
12 | Faz Nötr Ters Bağlı | 100% | 0,5kap | 1f | 1t |  |  | 2.5% |  | ü
Not : Deneylerde besleme gerilimi %70 Un olarak uygulanmıştır.

## EK-4.L
(EK - 4.l) X/1--ÖzelDurumTestleri-Reaktif-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
| Deney Durumu | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Faz yük durumu (f) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [6 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No | [6 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var]
1 | 3 Faz (Nötrsüz) | 5% | ind | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
2 | 3 Faz (Nötrsüz) | 5% | kap | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
3 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | ind | 3f | [12 empty] | 1% |  | ü
4 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | kap | 3f | [12 empty] | 1% |  | ü
5 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5ind | 3f | [12 empty] | 1% |  | ü
6 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5kap | 3f | [12 empty] | 1% |  | ü
7 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | ind | 3f |  | fsh | [10 empty] | 1% |  | ü
8 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | kap | 3f |  | fsh | [10 empty] | 1% |  | ü
9 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5ind | 3f | 3t | [11 empty] | 1% |  | ü
10 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5kap | 3f | 1t2d | [11 empty] | 1% |  | ü
11 | 2 Faz+Nötr | 5% | ind | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
12 | 2 Faz+Nötr | 5% | kap | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
13 | 2 Faz+Nötr | 100% | ind | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
14 | 2 Faz+Nötr | 100% | kap | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
15 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
16 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
17 | 2 Faz+Nötr | 100% | ind | 2f |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
18 | 2 Faz+Nötr | 100% | kap | 2f |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
19 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 2f | 2t | [11 empty] | 3% |  | ü
20 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 2f | 1t1d | [11 empty] | 3% |  | ü
21 | 1 Faz+Nötr | 5% | ind | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
22 | 1 Faz+Nötr | 5% | kap | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
23 | 1 Faz+Nötr | 100% | ind | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
24 | 1 Faz+Nötr | 100% | kap | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
25 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
26 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
27 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 1f | 1t | [11 empty] | 3% |  | ü
28 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 1f | 1t | [11 empty] | 3% |  | ü
Not : Deneylerde besleme gerilimi %70 Un olarak uygulanmıştır.

## EK-4.L.K
(EK - 4.l.K) DB--ÖzelDurumTestleri-Reaktif-Cycles
Sayaç Seri No : | [13 empty] | Test Tarihi : |  | ……../…….../…….....
| Deney Durumu | Yük Akımı oranı (%In:nominal akım) | Yüklenme durumu ve oranı (kap:kapasitif-ind:indüktif) | Faz yük durumu (f) | Bağlantı hata durumu (t:ters-d:düz) | Faz sırası hatası (fsh) | Reaktif Yük Durumu | [5 empty] | Test Cihazıyla Ölçülen | İndüktif Reaktif [var] | Kapasitif Reaktif [var] | Reaktif (Ri+Rc) [var] | %Hata Sınırı | %Hata | Sonuç
Test | [6 empty] | Faz 1 |  | Faz 2 |  | Faz 3
No | [6 empty] | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var] | Kuadrant Bölge (+Ri,-Ri,+Rc,-Rc) | [var]
1 | 3 Faz (Nötrsüz) | 5% | ind | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
2 | 3 Faz (Nötrsüz) | 5% | kap | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
3 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | ind | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
4 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | kap | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
5 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5ind | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
6 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5kap | 3f | [12 empty] | 2% |  | ü
7 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | ind | 3f |  | fsh | [10 empty] | 2% |  | ü
8 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | kap | 3f |  | fsh | [10 empty] | 2% |  | ü
9 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5ind | 3f | 3t | [11 empty] | 2% |  | ü
10 | 3 Faz (Nötrsüz) | 100% | 0,5kap | 3f | 1t2d | [11 empty] | 2% |  | ü
11 | 2 Faz+Nötr | 5% | ind | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
12 | 2 Faz+Nötr | 5% | kap | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
13 | 2 Faz+Nötr | 100% | ind | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
14 | 2 Faz+Nötr | 100% | kap | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
15 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
16 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 2f | [12 empty] | 3% |  | ü
17 | 2 Faz+Nötr | 100% | ind | 2f |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
18 | 2 Faz+Nötr | 100% | kap | 2f |  | fsh | [10 empty] | 3% |  | ü
19 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 2f | 2t | [11 empty] | 3% |  | ü
20 | 2 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 2f | 1t1d | [11 empty] | 3% |  | ü
21 | 1 Faz+Nötr | 5% | ind | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
22 | 1 Faz+Nötr | 5% | kap | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
23 | 1 Faz+Nötr | 100% | ind | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
24 | 1 Faz+Nötr | 100% | kap | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
25 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
26 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 1f | [12 empty] | 3% |  | ü
27 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5ind | 1f | 1t | [11 empty] | 3% |  | ü
28 | 1 Faz+Nötr | 100% | 0,5kap | 1f | 1t | [11 empty] | 3% |  | ü
Not : Deneylerde besleme gerilimi %70 Un olarak uygulanmıştır.